广西贵港海讯科技有限公司年产180吨吸塑制品及

3000万个电子辅料项目(一期年产90吨吸塑制品生产线)
废水、废气竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2018年7月14日，我公司组织召开广西贵港海讯科技有限公司年产180吨吸塑制品及3000万个电子辅料项目(一期年产90吨吸塑制品生产线)竣工环境保护验收现场检查会（验收组名单附后）。验收组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，并现场核查本项目配套环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料。经认真讨论后，验收组形成了现场验收意见，本项目符合竣工环保验收条件，验收合格。

验收意见如下：

工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要内容

本项目位于贵港市港南区江南工业园区与南二路交汇处昌桂产业园3栋1-2层（ 23°2'14.37"北，109°39'15.68"东），为新建项目。本项目租用昌桂产业园3栋标房的1-2层，总占地面积为1620m2，总建筑面积3240m2。项目原设计建设2条年产90t吸塑制品生产线（总产能为180t/a吸塑制品）及年产3000万个电子辅料的生产线，由于市场原因，本项目分期建设、分期验收。

现一期建设1条年产90吨吸塑制品生产线，厂房1层主要布置为吸塑产品生产区、原料区、成品区、废料区及模具区，厂房2层主要为办公区。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年3月，广西桂贵环保咨询有限公司完成了《广西贵港海讯科技有限公司年产180吨吸塑制品及3000万个电子辅料项目环境影响报告表》的编制；2018年3月16日，贵港市港南区环境保护局以港南环审〔2018〕3号文件《关于广西贵港海讯科技有限公司年产180吨吸塑制品及3000万个电子辅料项目环境影响报告表的批复》对报告表给予批复。

项目于2018年3月开工建设，2018年5月已投入运行。项目从立项到运营均无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

建设项目实际总投资80万元，环保投资约5万元，占项目总投资的6.25%。

（四）验收范围

由于市场的原因，本项目分期建设、分期验收。目前仅建设年产90吨吸塑制品生产线1条，本次验收仅对一期1条年产90吨吸塑制品生产线进行验收。

二、工程变动情况

本项目建设地点与环评一致，实际主体工程建设内容与环评批复基本一致，由于市场的原因，本项目分期建设、分期验收。目前仅建设年产90吨吸塑制品生产线1条，本次验收仅对一期1条年产90吨吸塑制品生产线进行验收。

项目原设计建设2条年产90t吸塑制品生产线（总产能为180t/a吸塑制品）及年产3000万个电子辅料的生产线，由于市场原因，本项目分期建设、分期验收。现仅建设一期工程1条年产90吨吸塑制品生产线，厂房1层主要布置为吸塑产品生产区、原料区、成品区、废料区及模具区，厂房2层主要为办公区。一期年产90吨吸塑制品生产线项目生产设施条件与环保设施均运行正常，具备验收监测条件。

三、环境保护措施落实情况
（一）废水

本项目生产用水为吸塑机喷雾用水，喷雾用水全部蒸发损耗，无生产废水产生。生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水管网，由园区污水管网汇入江南污水处理厂进一步处理达标后排入郁江。

（二）废气

在吸塑机上方设置集气罩收集吸塑废气，被集气罩收集的吸塑废气经活性炭吸附装置(内置活性炭约150kg)处理后通过25m高的排气筒排出。集气罩未收集到的吸塑废气为车间无组织排放。

吸塑制品在冲压分离产品及切边修整边角料时会有少量的粉尘产生，粉尘的产量极少，通过车间的强制通风无组织排出厂外。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

项目无生产废水产生，吸塑机的喷雾用水全部蒸发损耗。生活污水经三级化粪池处理后排入工业园区污水管网，由于监测期间项目生产厂房的三级化粪池无废水排出，无法进行采样，因此，本次验收未进行废水监测。

（二）废气

由于吸塑废气处理前无合适的采样位置，本次验收仅对吸塑废气处理后出口进行监测。吸塑废气经集气罩收集、活性炭吸附处理后经25m高的排气筒排出，吸塑废气处理后排放口所排放的非甲烷总烃排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16397-1996)表2新污染源大气污染物排放限值（非甲烷总烃：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率35kg/h）。

无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃周界外浓度最高值分别为0.263mg/m3、2.55mg/m3，颗粒物、非甲烷总烃、无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16397-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（颗粒物：无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3；非甲烷总烃：无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3）。

五、工程建设对环境的影响
项目废水、废气的污染物均能达标排放，对环境影响较小。

六、验收结论和后续要求
广西贵港海讯科技有限公司年产180吨吸塑制品及3000万个电子辅料项目(一期年产90吨吸塑制品生产线)在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意该项目正式投入运营。

项目正式投入运营后，将继续做好如下工作：

加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；编制自行监测方案，做好跟踪监测工作；接受环境保护主管部门的监督管理。
附：广西贵港海讯科技有限公司年产180吨吸塑制品及3000万个电子辅料项目(一期年产90吨吸塑制品生产线)竣工环保验收组签名表
广西贵港海讯科技有限公司（章）

                            2018年7月14日

[image: image1.png]&
ISR TR BOR IR A B 4 180 SR B & K
3000 77 R F A TUE (— #1457 90 "H R Bl & 4 &)

%1%%%%@%%%
RS [HRFR
ﬁm%?f@mﬁ/ﬁfﬂ*ﬂ EER E R
N oz W





PAGE  

