平南县同安骨科医院有限公司扩建项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2023年8月9日，平南县同安骨科医院有限公司根据平南县同安骨科医院有限公司扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

平南县同安骨科医院有限公司位于广西壮族自治区贵港市平南县平南街道朝阳大道753号（地理坐标：E110°24′32.044″，N23°31′44.200″），占地面积15000m2，共设置250张床位，设有病房、检验科、供应室、材料室、处置室、DR室、B超心电图室、氧气间、医生值班室、护士值班室。职工人员共307人，医院每天24小时运营，年工作365天。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年4月，平南县同安骨科医院有限公司委托广西桂贵环保咨询有限公司编制了《平南县同安骨科医院有限公司扩建项目环境影响报告表》。贵港市生态环境局于2022年6月30日以“贵环审〔2022〕197号”文件对该项目环境影响报告表给予批复，同意该项目建设。

平南县同安骨科医院有限公司扩建项目于2022年10月开工建设，项目一期建设内容2023年5月基本完工，本项目于2023年6月投入试运行，生产设施条件与环保设施均运行正常，基本具备验收监测条件。

2023年6月14日取得贵港市生态环境局出具的固定污染源排污许可证（登记编号为91450821MA5NAQCF16001Q）。项目在建设及调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目环评设计总投资2000万元，设计环保投资为100万元；项目一期实际总投资1000万元，实际环保投资为70万元，环保投资占总投资7%。

（四）验收范围

本次验收范围为主体工程设备、配套的废水和废气污染防治设施、固体废物处置及厂界噪声，项目一次性验收。

二、工程变动情况

项目建设内容与环评及批复审批内容基本一致，未发生重大变更。

表1-1 环境影响报告书及批复建设内容与实际建设内容一览表

| 工程 名称 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变动情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 按照“清污分流、雨污分流”原则完善排水系统，医院污水处理站采用“三级化粪池+一级强化处理+次氯酸钠消毒”工艺对医疗废水进行处理，经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2的预处理标准和平县污水处理厂纳管标准后排入市政污水管网。 | 按照“清污分流、雨污分流”原则完善排水系统，医院污水处理站采用“三级化粪池+一级强化处理+三氯异氰尿酸消毒”工艺对医疗废水进行处理，经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2的预处理标准和平县污水处理厂纳管标准后排入市政污水管网。 | 次氯酸钠消毒剂更换为三氯异氰尿酸 | 不属于 |
| 废气 | 医院污水处理站采用地埋一体式密闭结构，不设置排气口。污水处理站周边大气污染物浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中最高允许浓度标准限值要求。危废暂存间做好密封、清运和消毒工作；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）后引至楼顶排放 | 医院污水处理站采用地埋一体式密闭结构，不设置排气口。污水处理站周边大气污染物浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中最高允许浓度标准限值要求。危废暂存间做好密封、清运和消毒工作；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）后引至楼顶排放 | 无变动 | / |
| 固废 | 一般固废贮存、处置要符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)相关规定，施工期废料尽量回收，建筑垃圾运至指定位置；运营期产生的废油脂交由有资质单位处理；中药药渣、生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 污水处理站污泥、医疗废物须按照《国家危险废物名录（2021年版）》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001要求做到应收尽收，交由有危废处理资质的单位进行处置。污水处理站污泥须消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005)中表4的医疗机构污泥控制标准执行。 | 一般固废贮存、处置要符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)相关规定，施工期废料尽量回收，建筑垃圾运至指定位置；运营期产生的废油脂交由有资质单位处理；中药药渣、生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 污水处理站污泥、医疗废物须按照《国家危险废物名录（2021年版）》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做到应收尽收，交由有危废处理资质的单位进行处置。污水处理站污泥须消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005)中表4的医疗机构污泥控制标准执行。 | 无变动 | / |

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目医疗废水经污水处理站（三级化粪池+一级强化处理+三氯异氰尿酸消毒）工艺处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准后纳入市政污水管网，进入平南县污水处理厂处理。

（二）废气

污水处理站为全密闭环境，仅有少量污水处理废气无组织扩散。

（三）噪声

- 项目选取低噪声设备、合理布局、加装减振垫等降噪设施。

（四）固体废物

- 项目运营产生的生活垃圾、中药药渣交由环卫部门统一清理；废油脂单独收集交由有资质单位处理；医疗废物暂存于医疗废物暂存间内，医疗废物以及污水处理站污泥委托有资质的单位定期清运处理。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

- 1、废气、废水治理设施

本项目废气为无组织排放形式；废水处理设施进口不具备监测条件，只做出口监测，本项目废水、废气处理设施不进行处理效率核算，但监测结果表明废水、废气处理设施出口排放的污染物均达标排放，且排放量较少，对环境的影响较小。

- 2、厂界噪声治理设施

项目噪声设备经采取选取低噪声设备、合理布局、减震隔声降噪等措施后，可降低约15dB(A)。

3、固体废物治理设施

项目固体废物均得到合理处置。

（二）污染物排放情况

根据贵港市中赛环境监测有限公司出具的监测报告（报告编号：中赛监字[2023]第338号），监测结果表明：

- 1、废气治理设施

根据监测结果，项目正常运营期间，污水处理站周边大气污染物最高允许浓度均能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。

- 2、废水治理设施

项目正常运营期间，废水各监测因子排放浓度均能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和平南污水处理厂进水标准要求。

- 3、厂界噪声治理设施

根据监测结果，厂界东面、西面昼夜间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，北面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，项目周围敏感点位噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、固体废物治理设施

项目固体废物均得到合理处置，对周边环境影响不大。

- 五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求；废水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和平南污水处理厂进水标准要求；东、西面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，北面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，项目周围敏感点位噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目不涉及地表水、地下水、海水、土壤环境的影响途径。所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准，地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目达到验收要求。

六、验收结论

项目建设内容和环保设施等未发生重大变化，基本落实了环境影响报告表及批复文件提出的各项要求，相关污染物达标排放，符合竣工环境保护验收条件。验收工作组一致同意通过项目竣工环境保护验收。验收部分是的

七、后续要求

- （1）加强环保设施的维护管理，确保废气处理设备正常、稳定的运行，并定期对项目排放的废气、噪声进行监测，确保各类污染物稳定达标排放。

- （2）提高员工的环境与安全意识，进行消防安全演练。

- （3）制定相关的环境保护制度《环境保护管理制度》。

- （4）项目运营过程产生的各种固体废物按环保要求堆放和及时清运处理，危险废物严格按照要求堆放于危废暂存间；各类固体废物要做好管理台账记录，严禁乱丢乱放，造成环境二次污染。

- （5）加强厂区内的绿化，保护好生态环境。

- 八、验收人员信息

- 项目由平南县同安骨科医院有限公司进行自主验收，验收监测单位为贵港市中赛环境监测有限公司，参加验收的单位及人员名单详细信息见平南县同安骨科医院有限公司扩建项目竣工环境保护验收人员名单。

平南县同安骨科医院有限公司

2023年8月9日